## 提出写真整理帳
令和 年度
浄化槽設置工事写真帳
| 設置者名 |  | ：
| 設置場所 |  | ： | 日田市
| 工 期 |  | ： | （着 工）
（竣 工）
| 施工業者名 |  | ：
| 浄化槽整備士名 |  | ：
日 田 市
<<注意事項>>
(1)写真貼り付け規格は任意 （デジカメ対応様式）
(2)スケールの寸法、黒板等の文字が明確であること。
(3)写真は原則として、同一方向から撮影すること。
工事写真整理帳 | [7 empty] | Ｎｏ | 1
[6 empty] | 施工業者名： | 0
[6 empty] | 工 程 | 着工準備
（浄化槽設備士）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 浄化槽の設置場所
[7 empty] | □ | 周辺状況
[7 empty] | □ | 浄化槽設備士の顔
[7 empty] | □ | 標識看板
←標識看板の様式
（写真で記載内容が読み取れること）
[6 empty] | 工 程 | 掘削工事
（地縄張り）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 杭の打設
[7 empty] | □ | 杭・地縄、黒板等から設置位置・方向を確認できる
[6 empty] | その他 | □ | 建築確認申請又は浄化槽設置届に添付した図面に基づき位置を設定
[7 empty] | □ | 杭等を基準に地盤高、浄化槽埋設深さ等を確認
[6 empty] | 工 程 | 掘削工事
（根切り工事完了）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 掘削深度を確認できる
[7 empty] | □ | 掘削幅を確認できる
[7 empty] | □ | 基面仕上げ状況が分かる
[6 empty] | その他 | 山留め工
□要 □不要
水替え工
□要 □不要
工事写真整理帳 | [7 empty] | Ｎｏ | 2
[6 empty] | 施工業者名： | 0
[6 empty] | 工 程 | 掘削工事
（割石・砕石）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 地業の状況がわかる
[7 empty] | □ | 仕上がり厚がわかる ・栗石地業150mm以上 ・砕石地業100mm以上
[7 empty] | □ | 転圧状況がわかる
[6 empty] | その他 | 地下水の有無
□有り→割栗地業 □無し→砕石地業
(参考） 国通知においては、地業の後に水平を確保し墨出しを行うための捨てコンクリートを求めている ※50mm以上を推奨
[6 empty] | 工 程 | 基礎工
（底版配筋）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 配筋の下にスペーサーブロック等を敷いている事が読み取れる
[7 empty] | □ | スケールで配筋の間隔が分かる。 ※D10-@200（シングル）を推奨
[7 empty] | □ | 型枠及び配筋の状態がわかる
その他
[6 empty] | 工 程 | 基礎工
（底版コンクリート）
[6 empty] | 写真内容 | □ | スケールで縦横寸法を示している
[7 empty] | □ | スケールでコンクリート厚が100mm以上であることを示している
[7 empty] | □ | 小石や異物が除去されている
[6 empty] | その他 | □ | コンクリート品質は十分なものであること
（参考） 強度 １８N/㎜2以上 スランプ １８㎝以下
工事写真整理帳 | [7 empty] | Ｎｏ | 3
[6 empty] | 施工業者名： | 0
[6 empty] | 工 程 | 据付工
（浄化槽本体搬入）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 申請書に記載した人槽・型式・ﾒｰｶｰ等が見える方向から撮している
[6 empty] | その他 | □ | 浄化槽に損傷等が生じないよう、浄化槽の吊り金具にロープをかけて静かに吊りおろす
[6 empty] | 工 程 | 据付工
（水張り）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 水張用ホース
[6 empty] | その他 | □ | 流入管・放流管のレベル確認
[7 empty] | □ | 浄化槽本体の水平確認
[7 empty] | □ | 漏水チェック
[6 empty] | 工 程 | 据付工
（埋め戻し）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 本体開口部を塞いでいる
[7 empty] | □ | 使用中の水準器
[7 empty] | □ | 水締め用ホース
[7 empty] | □ | 突き固め器具
[7 empty] | □ | スケールで埋め戻し高さを確認できる
[6 empty] | その他 | □ | 石、礫を含まない良質な土砂で埋め戻す
工事写真整理帳 | [7 empty] | Ｎｏ | 4
[6 empty] | 施工業者名： | 0
[6 empty] | 工 程 | 据付工
（かさ上げ）
[6 empty] | 写真内容 | □ | かさ上げの有無が確認できる
[7 empty] | □ | スケールで概ね30㎝以内であることを示している
その他
[6 empty] | 工 程 | 上部床版工
（型枠・配筋）
[6 empty] | 写真内容 | □ | スケールで配筋の間隔が分かる※D10-@200（シングル）を推奨
[7 empty] | □ | スケールでコンクリート厚が100mm以上であることを示している
[7 empty] | □ | 配筋の下にスペーサーブロック等を敷いている事が読み取れる
[7 empty] | □ | 開口部補強筋
[6 empty] | その他 | □ | コンクリート品質は十分なものであること （参考） 強度 １８N/㎜2以上 スランプ １８㎝以下
[6 empty] | 工 程 | 上部床版工
（脱型後）
[6 empty] | 写真内容 | □ | スケールで縦横寸法を示している
[7 empty] | □ | スケールで厚みを示している
その他
工事写真整理帳 | [7 empty] | Ｎｏ | 5
[6 empty] | 施工業者名： | 0
[6 empty] | 工 程 | 電気工
（ブロワ）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 専用の防水コンセント
[7 empty] | □ | ブロワ周辺の状況
[7 empty] | □ | 基礎が地盤より10cm以上高い
[7 empty] | □ | 建屋の外壁から20cm程度離している
[6 empty] | その他 | □ | 設置場所の適正
アースの有無
□有り □無し
[6 empty] | 工 程 | 竣 工
[6 empty] | 写真内容 | □ | 全体の遠景
[7 empty] | □ | 浄化槽設備士
その他
工 程
写真内容
その他
工事写真整理帳 | [7 empty] | Ｎｏ | 6
[6 empty] | 施工業者名： | 0
工 程
写真内容
その他
工 程
写真内容
その他
工 程
写真内容
その他
浄化槽設備士
黒板
標識看板
黒板
黒板
黒板
黒板
黒板
黒板
黒板
黒板
黒板
黒板
黒板
黒板
黒板
※あくまでも必要最低限の確認写真になります。必要に応じて、写真は適宜追加してください。